# Dialog Pumpen
⯇ Zurück zu Modellelemente Wasserversorgung
Menüpunkt: Konfiguration > Netz > Pumpen
Handbuch: MIKE+ Water Distribution User Guide (page 46) • section 3.4 Pump Editor
Die Elemente sind zu finden in der Tabelle mw_Pump.
## Einleitung
Pumpen dienen der Erhöhung des Druckniveaus des Wassers und werden in MIKE+ (wie Ventile) als kurze Kanten mit vernachlässigbarer Länge dargestellt. Pumpen werden entweder interaktiv mit Hilfe des Werkzeuges zum Hinzufügen von Pumpen im grafischen Kartenfenster oder mit Hilfe des Dialogfeldes des Pumpen-Editors durch manuelle Dateneingabe definiert.
## Identifizierung

Feld	Erklärung
ID (MUID)	eindeutige ID
Vom Knoten (FromNodeID)	Knoten ID am Pumpenanfang (Startknoten)
Zum Knoten (ToNodeID)	Knoten ID am Pumpenende (Endknoten)

## Register Pumpeneigenschaften

Feld	Erklärung
Pumpentyp (CurveTypeNo)	1 - Drehzahlregelung (Wenn diese Option ausgewählt ist, kann im Reiter "Drehzahl" ein Steuerungsdruck angegeben werden. 2 - Keine Drzlreg. Konstante Leistung
Rel. Drehzahl (Setting)	Drehzahl relativ zur angegebenen Pumpenkennlinie (siehe Technische Details)
Kennlinientyp (CurveTypeNo)	1 - Konstante Leistung 2 - 1-Punkt-Kurve 3 - 3-Punkt-Kurve 4 - Wertetabelle
Konstante Leistung (Par6)	Pumpenförderleistung in kW (nur bei Kennlinientyp = "Konstante Leistung"
Hmax (Par1)	max. Förderhöhe in [m] (nur bei Pumpentyp "3-Punkt-Kurve")
Druck (Par2)	Ausgangspunkt der berechneten 1-Punkt-Kurve
Q.Bemess. (Par4)	Bemessungsfördermenge (nur bei Pumpentyp "3-Punkt-Kurve")
H-Bemess. (Par5)	Druckhöhe bei Bemessungsfördermenge (nur bei Pumpentyp "3-Punkt-Kurve")
Qmax (Par5)	max. Fördermenge (nur bei Pumpentyp "3-Punkt-Kurve")
H bei Qmax (Par5)	Förderhöhe bei max. Fördermenge (nur bei Pumpentyp "3-Punkt-Kurve")
Kennlinie (QHCurveID)	Tabellen ID einer Wertetabelle vom Typ "Pumpenkennlinie Q-H"
Bibliothek
Zonen-ID (PZoneID)	Definition der ID der Druckzone, in der die Pumpe liegt
Geschlossen
Ist aktiv	Eingeschalten wenn angehakt. Die Simulation überspringt Pumpen, wenn sie nicht als aktiv eingestellt sind.

### Pumpentyp "Konstante Leistung"
Bei diesem Pumpentyp ist die Leistungsabgabe als konstanter Wert anzugeben.
Die Leistungsabgabe ist definiert als P = Q * g * h. Eine Pumpe mit 1 kW Leistung fördert
- 10,2 l/s bei einer Förderhöhe von 10 m, aber auch
- 102 l/s bei einer Förderhöhe von 1 m, oder
- 1,02 l/s bei einer Förderhöhe von 100 m.
Dieser hyperbolische Verlauf ist der Kennlinienform von Kreiselpumpen genau entgegengesetzt und kann daher zu unrealistischen Ergebnissen führen, wenn sich die Simulation allzu weit vom üblichen Betriebsbereich entfernt.
Es empfiehlt sich daher, anhand der Leistungsaufnahme und dem geschätzten Verlust der Pumpe den ungefähren Betriebspunkt zu bestimmen und stattdessen mit der 1-Punkt-Kurve zu arbeiten.
### Pumpentyp "1-Punkt-Kurve"
Ein Punkt auf der Pumpenkennlinie muss angegeben werden, die Kurve wird von MIKE URBAN nach folgender Regel vervollständigt:
- für den Schnittpunkt mit der x-Achse wird die angegebene Fördermenge verdoppelt
- für den Schnittpunkt mit der y-Achse wird die Förderhöhe um ein Drittel gesteigert
Dieser Pumpentyp eignet sich gut für den sehr häufigen Fall, dass von einer Pumpe nicht mehr bekannt ist, als der Bemessungswert, bestehend aus einer Fördermenge und einer Förderhöhe.
Folgendes Beispiel zeigt eine von MIKE URBAN ergänzt Pumpenkennlinie vom Pumpentyp 1-Punkt, mit einer Bemessungsförderhöhe = 60 m und einem Bemessungsdurchfluss = 45 l/s:

### Pumpentyp "3-Punkt-Kurve"
Die Pumpenkennlinie wird durch die Angabe von 3 Punkten definiert
### Pumpentyp "Wertetabelle"
Die Pumpenkennlinie wir anhand einer Wertetabelle definiert.
Die größte Förderhöhe wird durch den ersten Punkt der Wertetabelle festgelegt, die größte Fördermenge durch den letzten Punkt.
Falls bei der Modellierung der Gegendruck die größte Förderhöhe übersteigt, wird die Pumpe geschlossen.
Im Gegensatz dazu kann der modellierte Durchfluss auch größer sein, als im letzten Punkt definiert, nämlich dann, wenn der Gegendruck unter den des letzten Punktes sinkt. In diesem Fall verlängert das Modell automatisch das letzte lineare Segment der Pumpenkennlinie, und in der Zusammenfassung erscheint eine Meldung "EXCEEDS MAXIMUM FLOW". [1)]
[1)] Dieser Ansatz ist anwendungsfreundlicher, als die Pumpenkennlinie an beiden Enden zu beschränken, weil letzteres zu Konvergenzproblemen führen kann.
### Pumpe mit konstanter Förderhöhe
Um eine Pumpe mit konstanter Förderhöhe abzubilden, wählen Sie einen der vier oben angeführten Pumpentypen und aktivieren zusätzlich die Drehzahlregelung.
### Pumpe mit konstanter Fördermenge
Es gibt keinen vorgefertigten Pumpentyp mit konstanter Fördermenge.
Um eine konstante Fördermenge festzulegen, verwendet man eine Pumpe mit einer Wertetabelle, die eine praktisch konstante Fördermenge vorgibt. Die folgende Pumpe stellt 24 l/s ein:

Wichtig ist, wie bei allen Wertetabellen, dass die linke Spalte in der Datenbank aufsteigend sortiert ist. Daher beträgt die Fördermenge im Beispiel zuerst 23,9 und dann 24,0 l/s!
Die Förderhöhe von 99,0 m soll andeuten, dass es sich um einen fiktiven Wert handelt.
Seit der Version 2024 gibt es auch eine drehzahlgeregelte Pumpe, die einen konstanten Durchfluss einstellt. Befindet sich der Kontrollquerschnitt unmittelbar vor oder nach der Pumpe, bedeutet das eine konstante Fördermenge. Die drehzahlgeregelte Pumpe bildet die Verhältnisse realistischer ab, und eignet sich besonders zur Modellierung des Energieverbrauchs. Dazu müssen Sie sich eine passende Wertetabelle vom Typ "Pumpeneffizienz" überlegen.
Falls Sie die Pumpe einsetzen möchten, um eine konstante Einspeisung ins Versorgungsnetz abzubilden, gibt es auch einen völlig anderen Ansatz: Setzen Sie am Einspeise-Knoten statt der Pumpe eine Entnahme mit einem negativen Vorzeichen an.[2)]
[2)] Dies hat allerdings den Schönheitsfehler, dass die Bedarfsstatistik unübersichtlicher wird.
### Relative Drehzahl
Im Bereich "Pumpentyp" wird die Kennlinie durch einen oder durch drei Punkte oder durch eine Tabelle festgelegt. Diese Kennlinie gilt immer für eine bestimmte Drehzahl, normalerweise 2900 min-1.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Pumpe im Modell stattdessen beispielsweise mit 1450 min-1 läuft, müssen Sie als relative Drehzahl den Wert 0,5 eingeben.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Pumpe genau mit 2900 min-1 läuft, müssten Sie im Prinzip die relative Drehzahl 1 eingeben. Weil eine fehlende Angabe als 1 interpretiert wird, können Sie das Feld auch leer lassen.
### Lokale Verluste
Die Pumpenkennlinie gilt nur für die Pumpe selbst, nicht aber für die Verluste aus Formstücken und Ventilen. Entweder man setzt diese zusätzlichen Verluste im Modell an den angeschlossenen Rohren an, oder man versucht, die lokalen Verluste zur Pumpenkennlinie hinzuzurechnen.
Umfangreiche Hilfestellung zu lokalen Verlusten finden Sie unter www.druckverlust.de.
Oft sind die lokalen Verluste vernachlässigbar klein.
### Geschlossene Pumpen
Eine geschlossene Pumpe wirkt so, wie ein geschlossenes Rohr: Es fließt kein Wasser, weder in die eine, noch in die andere Richtung.
Wenn sich an einer Pumpe aufgrund der Netzgegebenheiten ein Gegendruck einstellt, wird sie automatisch geschlossen. Es ist nicht notwendig, im Modell eine Rückschlagklappe zu setzen, um Rückfluss zu verhindern.
In der Layersteuerung werden geschlossene Pumpen als eigener Layer dargestellt. Dahinter steckt eine Definitionsabfrage.
## Register Drehzahl

Feld	Erklärung
Control type (VSD_TypeNo)	1 - durch Knoten unten: der Nach-Knoten wird verwendet 2 - mit Steuerknoten: der Knoten ist separat anzugeben
Steuerknoten	Angabe des Steuerknotens bei VSD_TypeNo = 2
Angabe als (VSD_ControlLevelTypeNo)	1 - Pressure: angabe als Druck, d.h. relativ zur Knotenhöhe 2 - HGL: Angabe als Druckniveau, d.h. absolute Höhe
Steuerungsdruck (VSD_Pressure)	Zieldruck der Pumpe; nur bei VSD_ControlLevelTypeNo = 1
HGL (VSD_HGL)	Zieldruckniveau der Pumpe; nur bei VSD_ControlLevelTypeNo = 2
Wertetabelle (VSD_Curve)	The selected 'Pump pressure setpoint' curve, specifying the setpoint value as a function of time. The use of a curve is optional, and when no curve is selected the setpoint is constant. This option is only available when using the EPANET 2.2 version.

## Register Energie

Feld	Erklärung
Komponente	Nicht in Verwendung
Preis (EPrice)	Energiepreis pro kWh
Kostenganglinie (EPatternID)	ID der Wertetabelle über Schwankungen der Energiekosten während eines Tages
Wirkungsgradkuve (EfCurveID)	ID der Wertetabelle zum Gesamtwirkungsgrad der Pumpe

## Register Steuerung
In diesem Register können einfache Steuerungen eingestellt werden, um eine Pumpe zu öffnen oder zu schließen, in Abhängigkeit von der Druckhöhe an einem Knoten, einer bestimmten Tageszeit oder nach einer bestimmten Zeit ab Simulationsstart.

Das Register „Steuerung“ gliedert sich in drei Teile.
- Links finden Sie eine Liste mit allen Steuerungen, die für die ausgewählte Pumpe vorhanden sind. Hier können die Steuerungen auch wieder gelöscht oder neu erstellt werden.
- Rechts finden Sie den Editor für die Steuerung, die in der linken Liste aktiv ist.
- In der Mitte finden Sie eine Zeitserie, die alle zeitbasierenden Steuerungen anzeigt.
Feld	Erklärung
Steuerungs ID (MUID)	MUID der Steuerung, wird automatisch erstellt, kann aber auch vom Benutzer geändert werden.
Beschreibung (Description)	Optionale Beschreibung der Steuerungsregel
Einstellung
Offen	Öffnet die Pumpe
Geschlossen	Schließt die Pumpe
Bedingung
Messwert <	Steuerung wird aktiv, wenn ein bestimmter Messwert unterschritten wird
Messwert >	Steuerung wird aktiv, wenn ein bestimmter Messwert überschritten wird
Nach	Steuerung wird aktiv, wenn die hier angegebene Zeitdauer nach Simulationsstart erreicht wird. (Eine Zeitdauer und die Einheit muss angegeben werden)
Uhrzeit	Steuerung wird zur angegebenen Uhrzeit aktiv. (Eine Uhrzeit muss angegeben werden)
Zusatzinfo zur Bedingung
Messknoten	Knoten oder Behälter, in dem die Bedingung Messwert < oder Messwert > geprüft wird.
Wert	Messwert, mit dem die Bedingung Messwert < oder Messwert > verglichen wird.

## Register Beschreibung

Feld	Erklärung
Beschreibung (Description)	beliebiger Zusatztext
Datenquelle (DataSource)	beliebiger Text zur Datenquelle
Element-ID (Asset)	Optionale ID um z.B auf externe Ausgangsdaten rückschließen zu können
Status (Element_S)	Statusvariable zur Beschreibung der Datenqualität, z.B. Modell, GIS, etc.