# STANET Import Wasser – Tabellenkonfiguration
Diese Seite dokumentiert die Tabellenkonfiguration der STANET-Importschnittstelle, die zum Import von Rohrnetzdaten aus STANET verwendet wird.
## Tabellenkonfiguration
#### Knoten: Knotendaten nach mw_Junction
# Source Filter: DSTATUS :: DSTATUS IS NULL # Reservoire werden durch Source Filter bereits weggefiltert # # STANET Knotenbezeichnung. # Von der Topologiebereinigung erzeugte Knoten erhalten eine automatisch generierte ID. MUID = KNAM # # STANET Knotenbezeichnung Asset = KNAM # # Importierte Knoten erhalten die ID von STANET # Bei durch die topologische Bereinigung erzeugten Knoten bleibt das Feld leer. DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Description = # # Datenstatus = GIS Element_S = 2 # # # Knotenhoehe liegt 1,5m unter Gelaendehoehe (GEOH) # außer Knotenhoehe ist explizit angegeben (INVERT). Elev = GEOH - 1.5 Elev = INVERT WHERE INVERT <> 0 # # Status der Knotenhoehe ist "Modified", außer Knotenhoehe ist explizit gegeben. Elev_S = 5 Elev_S = NULL WHERE INVERT <> 0 # # Gelaendehoehe Z = GEOH # # Druckzone PZoneID = ZONE # # Koordinaten _X = XRECHTS _Y = YHOCH

#### Reservoire: Knotendaten nach mw_Tank
# Source Filter: DSTATUS :: DSTATUS IS NOT NULL # Source Filter beschraenkt Knoten auf Druckknoten # # STANET Knotenbezeichnung MUID = KNAM # # STANET Knotenbezeichnung Asset = KNAM # # Lagebeschreibung Description = LOCATION # # Interne ID von STANET DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Datenstatus = GIS Element_S = 2 # # Knotenhoehe liegt 1,5m unter Gelaendehoehe (GEOH) # außer Knotenhoehe ist explizit angegeben (INVERT). Elev = GEOH - 1.5 Elev = INVERT WHERE INVERT <> 0 # # Status der Knotenhoehe ist modified, außer Knotenhoehe ist explizit gegeben. Elev_S = 5 Elev_S = NULL WHERE INVERT <> 0 # # Reservoir HGLTypeNo = 0 # # Druckniveau HGL = HP # # Druckzone PZoneID = ZONE # # Koordinaten _X = XRECHTS _Y = YHOCH

#### Hydranten: Hydrantdaten nach mw_Junciton
# MUID wird automatisch vergeben MUID = # # STANET Hydrantenbezeichnung # moeglicherweise nicht eindeutig und nicht vollstaendig Asset = SCHIEBNO # # interne ID von STANET DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Holt den Typ des Hydranten ins Feld Description. Description = '0 - Hydrant' WHERE TYP = 0 Description = '1 - Hydrant' WHERE TYP = 1 Description = '10 - Unterflurhydrant auf Rohr' WHERE TYP = 10 Description = '11 - Unterflurhydrant neben Rohr' WHERE TYP = 11 Description = '12 - Unterflurhydrant seitlich Rohr' WHERE TYP = 12 Description = '13 - Ueberflurhydrant auf Rohr' WHERE TYP = 13 Description = '15 - Ueberflurhydrant seitliches Rohr' WHERE TYP = 15 Description = '16 - Unterflurhydrant mit Schieber' WHERE TYP = 16 Description = '17 - Ueberflurhydrant mit Schieber' WHERE TYP = 17 # # Hoehe # im unguenstigerem Fall ist die Hoehe von interpolierter Gelaendehoehe abgeleitet # im Guenstigerem von gemessener Gelaendehoehe Elev = CALCGEOH - 1.5 Elev = GEOH - 1.5 WHERE GEOH <> 0 # # Gelaendehoehe im unguenstigem Fall interpoliert # im guenstigem Fall gemessen Z = CALCGEOH Z = GEOH WHERE GEOH <> 0 # # ist "Modified" falls Gelaendehoehe interpoliert ist Z_S = 5 Z_S = NULL WHERE GEOH <> 0 # # Koordinaten _X = XRECHTS _Y = YHOCH

#### Leitungen: Leitungsdaten nach mw_Pipe
# MUID setzt sich zusammen aus Anfangsknoten, Endknoten # und laufender Nummer bei parallelen Leitungen. MUID = ANFNAM + '-' + ENDNAM + '-' + PARALLEL # Description = # # Baujahr CYear = BAUJAHR # # Asset wird auch bei Leitungen beibehalten, die durch # die topologische Bereinung geteilt werden. Asset = ANFNAM + '-' + ENDNAM + '-' + PARALLEL # # Interne ID von STANET DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Gewichtungsfaktor fuer eine allfaellige Bedarfsaufteilung Coeff1 = 1 # # Durchmesser: verwende den Innendurchmesser. Diameter = DM # LCoeff = ZETA # # Material, dient nur als Information, wird in der Hydraulik # nicht weiter verwendet. Material = Material # # Betriebsdruck (Druckstufe) PN = PN # # Druckzone PZoneID = ZONE # # Rauheit, wird in der Hydraulik verwendet. RCoeff = RAU # # geschlossenes Rohr, # NETZNO bezeichnet eigentlich Teilnetz in STANET, # Wert 0 wird offenbar fuer geschlossene Leitungen verwendet. StatusNo = 1 WHERE NETZNO = 0 # # Strassenname StreetName = STRASSE # # Beschriftung aus Rohrmaterial, Durchmesser, etc. Tag = ROHRTYP # # Datenstatus = GIS Element_S = 2 # # Einhaengen der Leitungen in die Knoten _FromX = LookUP("Knotendaten","KNAM",ANFNAM,"XRECHTS") _FromY = LookUP("Knotendaten","KNAM",ANFNAM,"YHOCH") _ToX = LookUP("Knotendaten","KNAM",ENDNAM,"XRECHTS") _ToY = LookUP("Knotendaten","KNAM",ENDNAM,"YHOCH")

#### Knickpunkte: Knickpunktdaten nach mw_Pipe_Geometry
# LeitungsId generieren GID = ANFNAM + '-' + ENDNAM + '-' + PARALLEL # # zugehoerige Reihung des Stuetzpunktes auf der Leitung aus der Liste der # Leitungspunkte holen Sqn = KNICKNO # X = XRECHTS Y = YHOCH

#### Abnehmer: Abnehmerdaten nach mw_MDemand
OBJECTID = # # STANET Knotenbezeichnung JunctionID = KNAM # # Verbrauch in m3/h. Auf richtige Einheiten in der MIKE URBAN-Datenbank achten! Demand = VERBRAUCH # # Name des Abnehmers Description = NAME # # Profil wird vorerst nicht importiert # PatternID = PROFIL

#### Rückschlagklappen: Rückschlagklappendaten nach mw_Pipe
# Rueckschlagklappen sind in STANET lediglich durch Anfgangs- und Endpunkt definiert. # Sie werden als Rohre importiert. # # MUID setzt sich zusammen aus Anfangsknoten, Endknoten und # laufender Nummer bei parallelen Leitungen. MUID = ANFNAM + '-' + ENDNAM + '-' + PARALLEL # Description = 'Rueckschlagklappe' # Asset = ANFNAM + '-' + ENDNAM + '-' + PARALLEL # # Interne ID von STANET DataSource = 'STANET ' + STANETID # # fuegt dem Rohr die Ruechschlagklappe hinzu CVNo = 1 # # Das Feld "DN" ist in der Datenbank zwar vorhanden, # wird aber laut Handbuch im Editor nicht bedient. # STANET exportiert Rueckschlagklappen nach EPANET mit 100 mm Durchmesser. So auch hier. Diameter = 100 # # Rueckschlagklappen haben in STANET eine Rauigkeit von 0.1 mm RCoeff = 0.1 # # Druckzone PZoneID = ZONE # # Datenstatus = GIS Element_S = 2 # # Einhaengen der Leitungen in die Knoten _FromX = LookUP("Knotendaten","KNAM",ANFNAM,"XRECHTS") _FromY = LookUP("Knotendaten","KNAM",ANFNAM,"YHOCH") _ToX = LookUP("Knotendaten","KNAM",ENDNAM,"XRECHTS") _ToY = LookUP("Knotendaten","KNAM",ENDNAM,"YHOCH")

#### Druckregler: Reglerdaten nach mw_Valve
# Source filter: RTYP :: RTYP = 'P' # Reglertyp Druckregler ist durch "P" gekennzeichnet. # Asset = REG 2 # # Interne ID von STANET DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Das Feld "DN" ist in der Datenbank zwar vorhanden, # wird aber laut Handbuch im Editor nicht bedient. # STANET exportiert Druckregler nach EPANET mit 100 mm Durchmesser. So auch hier. Diameter = 100 # # STANET exportiert Druckregler nach EPANET mit einem Verlustbeiwert von 0.1. LossCoeff = 0.1 # # Einstellung des Ventils # PMESS ist Solldruck in bar; Umrechnung auf m Setting = PMESS * 10.193 # # Druckreduzierventil TypeNo = 1 # # Datenstatus = GIS Element_S = 2 # # Einhaengen in die Knoten _FromX = LookUP("Knotendaten","KNAM",ANFNAM,"XRECHTS") _FromY = LookUP("Knotendaten","KNAM",ANFNAM,"YHOCH") # _ToX = LookUP("Knotendaten","KNAM",ENDNAM,"XRECHTS") _ToY = LookUP("Knotendaten","KNAM",ENDNAM,"YHOCH")

#### Schieber: Schieberdaten nach mwa_Valve
# Schieber werden als Zustatzinformationen in die Anlagen-Ventile mwa_Valve importiert # # MUID setzt sich zusammen aus Anfangsknoten, Endknoten # und laufender Nummer bei parallelen Leitungen. MUID = ANFNAM + '-' + ENDNAM + '-' + PARALLEL # # Interne ID von STANET DataSource = 'STANET ' + STANETID # # Beschreibung Description = 'Schieber' # # Zustaende der Schieber: 0 = zu, 1 = offen CurrentlyOpenNo = 0 WHERE TYP = 3 CurrentlyOpenNo = 0 WHERE TYP = 5 CurrentlyOpenNo = 0 WHERE TYP = 7 CurrentlyOpenNo = 0 WHERE TYP = 11 CurrentlyOpenNo = 0 WHERE TYP = 16 CurrentlyOpenNo = 0 WHERE TYP = 19 CurrentlyOpenNo = 1 WHERE TYP = 2 CurrentlyOpenNo = 1 WHERE TYP = 4 CurrentlyOpenNo = 1 WHERE TYP = 6 CurrentlyOpenNo = 1 WHERE TYP = 10 CurrentlyOpenNo = 1 WHERE TYP = 15 CurrentlyOpenNo = 1 WHERE TYP = 18 # # Koordinaten _X = XRECHTS _Y = YHOCH